采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他产品；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包别下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

10、项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证（B证），且注册单位必须是投标供应商本单位；同时提供近三个月内（任一个月即可）投标供应商为项目经理缴纳社保的证明材料；

- 货物需求

| 序号 | 货物名称 |  | 规格要求 | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、东教学楼电气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱ZAK1-1 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 1 |
| 2 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱ZAK1-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 1 |
| 3 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱ZAK2-1 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 1 |
| 4 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱ZAK2-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 1 |
| 5 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱ZAK3 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 1 |
| 6 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱WDKT6-1 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 1 |
| 7 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱WDKT6-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.8m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 1 |
| 8 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱WDKT4-3 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.8m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 1 |
| 9 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱4AK3-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 1 |
| 10 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1~6AK3-1 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 6 |
| 11 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1~3/5~6AK3-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 5 |
| 12 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱1~3AK3-3 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 | 台 |  | 3 |
| 13 | 基础槽钢 |  | 1、名称：10#槽钢 2、满足设计及规范要求 | m |  | 4.8 |
| 14 | 设备基础 |  | 1、名称：配电箱基础 2、混凝土强度等级：C20 3、预埋件制作、安装 4、具体详见：图集04D702-1-P66 | m3 |  | 1.2 |
| 15 | 桥架 |  | 1、名称：金属桥架 2、型号、规格：200*100 3、接地方式：详见设计图纸 | m |  | 137.37 |
| 16 | 桥架 |  | 1、名称：金属桥架 2、型号、规格：100*50 3、接地方式：详见设计图纸 | m |  | 594.41 |
| 17 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、除锈、刷油：详见设计图纸 | t |  | 0.404 |
| 18 | 防火堵洞 |  | 1、名称：桥架穿建筑物堵洞 2、满足设计及规范要求 | 处 |  | 15 |
| 19 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*240 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 301.94 |
| 20 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*185 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 163.79 |
| 21 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*120 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 441.56 |
| 22 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*120+70 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 14.51 |
| 23 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*70+35 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 10.62 |
| 24 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*50+25 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 84.31 |
| 25 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*25+16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 22.53 |
| 26 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-4*120+70 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 104.1 |
| 27 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-4*70+35 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 11.93 |
| 28 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-4*25+16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 62.8 |
| 29 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 184.64 |
| 30 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 | m |  | 329.15 |
| 31 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头 2、型号、规格：截面≤240 | 个 |  | 8 |
| 32 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头 2、型号：截面 ≤120 | 个 |  | 8 |
| 33 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头 2、型号：截面 ≤70 | 个 |  | 2 |
| 34 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头 2、型号：截面 ≤35 | 个 |  | 10 |
| 35 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头 2、型号：截面 ≤16 | 个 |  | 28 |
| 36 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号、规格：WDZRBYJ-2.5 | m |  | 5898.45 |
| 37 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC150 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明敷 | m |  | 14.32 |
| 38 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC100 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明配 | m |  | 29.56 |
| 39 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC80 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明配 | m |  | 21.57 |
| 40 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC50 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明配 | m |  | 54.24 |
| 41 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC32 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明配 | m |  | 205.82 |
| 42 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：PVC20 3、敷设方式：明装 | m |  | 967.18 |
| 43 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 | 个 |  | 212 |
| 44 | 接线盒 |  | 1、名称：伸缩盒 2、规格、材质：详见设计图纸 | 个 |  | 7 |
| 45 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：防水套管制作、安装 2、材质：DN100 | 个 |  | 2 |
| 46 | 套管制作与安装 |  | 1、名称：防水套管制作、安装 2、材质：DN80 | 个 |  | 8 |
| 47 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电系统装置调试 2、电压等级（KV)：1kv以内 | 系统 |  | 4 |
| 48 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置调试 | 系统 |  | 1 |
| 二、西教学楼电气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ZAK1-1 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ZAK1-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ZAK2-1 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ZAK2-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：配电箱ZAK3 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：配电箱WDKT6-1 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：配电箱WDKT6-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.8m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 配电箱 | 1、名称：配电箱WDKT4-3 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.8m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 配电箱 | 1、名称：配电箱4AK3-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1~6AK3-1 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 6 |  |
| 11 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1~3/5~6AK3-2 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 5 |  |
| 12 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1~3AK3-3 2、箱内配置：详见设计图纸 3、安装方式：距地1.6m明装 4、有端子、无端子接线 5、接地及接地调试 |  | 台 | 3 |  |
| 13 | 基础槽钢 | 1、名称：10#槽钢 2、满足设计及规范要求 |  | m | 4.8 |  |
| 14 | 设备基础 | 1、名称：配电箱基础 2、混凝土强度等级：C20 3、预埋件制作、安装 4、具体详见：图集04D702-1-P66 |  | m3 | 1.2 |  |
| 15 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、型号、规格：200*100 3、接地方式：详见设计图纸 |  | m | 54 |  |
| 16 | 桥架 | 1、名称：金属桥架 2、型号、规格：100*50 3、接地方式：详见设计图纸 |  | m | 531.59 |  |
| 17 | 铁构件 | 1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、除锈、刷油：详见设计图纸 |  | t | 0.292 |  |
| 18 | 防火堵洞 | 1、名称：桥架穿建筑物堵洞 2、满足设计及规范要求 |  | 处 | 15 |  |
| 19 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*240 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 367.01 |  |
| 20 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*150 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 224.02 |  |
| 21 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*120 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 571.85 |  |
| 22 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*120+70 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 84.25 |  |
| 23 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*70+35 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 4.05 |  |
| 24 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*50+25 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 26.14 |  |
| 25 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：ZRYJV22-4*25+16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 19.27 |  |
| 26 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-4*120+70 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 53.7 |  |
| 27 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-4*70+35 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 14.59 |  |
| 28 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-4*25+16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 91.3 |  |
| 29 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 144.2 |  |
| 30 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号、规格：WDZRYJV-5*6 3、敷设方式、部位：穿管或桥架敷设 |  | m | 312.12 |  |
| 31 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号、规格：截面≤240 |  | 个 | 8 |  |
| 32 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：截面 ≤120 |  | 个 | 8 |  |
| 33 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：截面 ≤70 |  | 个 | 2 |  |
| 34 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：截面 ≤35 |  | 个 | 10 |  |
| 35 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆头 2、型号：截面 ≤16 |  | 个 | 28 |  |
| 36 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、型号、规格：WDZRBYJ-2.5 |  | m | 4714.68 |  |
| 37 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC150 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明敷 |  | m | 85.57 |  |
| 38 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC100 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明配 |  | m | 91.75 |  |
| 39 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC80 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明配 |  | m | 6.93 |  |
| 40 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC50 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明配 |  | m | 76.3 |  |
| 41 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：SC32 3、接地、防腐要求：详见设计图纸 4、敷设方式：明配 |  | m | 54.56 |  |
| 42 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质、规格：PVC20 3、敷设方式：明装 |  | m | 847.02 |  |
| 43 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 |  | 个 | 212 |  |
| 44 | 接线盒 | 1、名称：伸缩盒 2、规格、材质：详见设计图纸 |  | 个 | 6 |  |
| 45 | 套管制作与安装 | 1、名称：防水套管制作、安装 2、材质：DN100 |  | 个 | 2 |  |
| 46 | 套管制作与安装 | 1、名称：防水套管制作、安装 2、材质：DN80 |  | 个 | 8 |  |
| 47 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统装置调试 2、电压等级（KV)：1kv以内 |  | 系统 | 4 |  |
| 48 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 |  | 系统 | 1 |  |
| 三、东教学楼空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲多联体空调器室外机 | 1、名称：VRV室外机 2、参数：制冷量：204kw 制热量：229.5kw 功率：61.5kw 3、含冷媒管、配套控制箱、控制装置及配套附件和保温 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | ▲多联体空调器室外机 | 1、名称：VRV室外机 2、参数：制冷量：112kw 制热量：126kw 功率：31.6kw 3、含冷媒管、配套控制箱、控制装置及配套附件和保温 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | ▲多联体空调器室外机 | 1、名称：VRV室外机 2、参数：制冷量：106.4kw 制热量：119.5kw 功率：29.3kw 3、含冷媒管、配套控制箱、控制装置及配套附件和保温 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | ▲多联体空调器室外机 | 1、名称：VRV室外机 2、参数：制冷量：101.5kw 制热量：114kw 功率：28kw 3、含冷媒管、配套控制箱、控制装置及配套附件和保温 |  | 台 | 10 |  |
| 5 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、参数：制冷量：14.0kw 制热量：16.0kw 功率：0.16kw 3、安装形式：吊顶安装 4、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 5、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 8 |  |
| 6 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、参数：制冷量：11.2kw 制热量：12.5kw 功率：0.16kw 3、安装形式：吊顶安装 4、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 5、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 40 |  |
| 7 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、参数：制冷量：10.0kw 制热量：11.2kw 功率：0.16kw 3、安装形式：吊顶安装 4、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 5、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 45 |  |
| 8 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、参数：制冷量：8.0kw 制热量：9.0kw 功率：0.09kw 3、安装形式：吊顶安装 4、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 5、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 101 |  |
| 9 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、型号、规格：63-NJ 3、参数：制冷量：6.3kw 制热量：7.1kw 功率：0.1kw 4、安装形式：吊顶安装 5、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 6、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、型号、规格：50-NJ 3、参数：制冷量：5.0kw 制热量：5.6kw 功率：0.08kw 4、安装形式：吊顶安装 5、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 6、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 15 |  |
| 11 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、型号、规格：36-NJ 3、参数：制冷量：3.6kw 制热量：4.0kw 功率：0.08kw 4、安装形式：吊顶安装 5、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 6、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 2 |  |
| 12 | 设备支架制作安装 | 1、名称：空调设备支架制作、安装 2、材质、规格：详见设计图纸 |  | kg | 3525 |  |
| 13 | 手工除锈 | 1、名称：空调设备支架除锈 2、满足设计及规范要求 |  | kg | 3525 |  |
| 14 | 金属结构刷油 | 1、名称：空调设备支架刷油 2、要求：详见设计图纸 |  | kg | 3525 |  |
| 15 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN80 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 15 |  |
| 16 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 100.81 |  |
| 17 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN40 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 640.57 |  |
| 18 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN32 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 241.93 |  |
| 19 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 596.77 |  |
| 20 | 管道绝热 | 1、名称：冷凝水管道保温 2、绝热材料：难燃 B1级闭泡橡塑 3、绝热厚度：13mm 4、管道外径：DN80以内 |  | m3 | 2.17 |  |
| 21 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：一般管道支架 |  | kg | 592.5 |  |
| 22 | 手工除锈 | 1、名称：管道支架除锈 2、满足设计及规范要求 |  | kg | 592.5 |  |
| 23 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架刷油 2、要求：详见设计图纸 |  | kg | 592.5 |  |
| 24 | 套管制作与安装 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计及规范要求 |  | 个 | 12 |  |
| 四、西教学楼空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲多联体空调器室外机 | 1、名称：VRV室外机 2、参数：制冷量：204kw 制热量：229.5kw 功率：61.5kw 3、含冷媒管、配套控制箱、控制装置及配套附件和保温 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | ▲多联体空调器室外机 | 1、名称：VRV室外机 2、参数：制冷量：112kw 制热量：126kw 功率：31.6kw 3、含冷媒管、配套控制箱、控制装置及配套附件和保温 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | ▲多联体空调器室外机 | 1、名称：VRV室外机 2、参数：制冷量：106.4kw 制热量：119.5kw 功率：29.3kw 3、含冷媒管、配套控制箱、控制装置及配套附件和保温 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | ▲多联体空调器室外机 | 1、名称：VRV室外机 2、参数：制冷量：101.5kw 制热量：114kw 功率：29.85kw 3、含冷媒管、配套控制箱、控制装置及配套附件和保温 |  | 台 | 10 |  |
| 5 | 风机盘管 | 1、名称：高静压风管机 2、型号、规格：140-FGJ 3、参数：制冷量：14.0kw 制热量：16.0kw 功率：0.4kw 4、安装形式：壁装 5、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 6、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 8 |  |
| 6 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、型号、规格： 112-NJ 3、参数：制冷量：11.2kw 制热量：12.5kw 功率：0.16kw 4、安装形式：吊顶安装 5、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 6、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 120 |  |
| 7 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、型号、规格： 100-NJ 3、参数：制冷量：10.0kw 制热量：11.2kw 功率：0.16kw 4、安装形式：吊顶安装 5、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 6、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 36 |  |
| 8 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、型号、规格：63-NJ 3、参数：制冷量：6.3kw 制热量：7.1kw 功率：0.1kw 4、安装形式：吊顶安装 5、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 6、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 2 |  |
| 9 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、型号、规格：50-NJ 3、参数：制冷量：5.0kw 制热量：5.6kw 功率：0.08kw 4、安装形式：吊顶安装 5、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 6、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 14 |  |
| 10 | 风机盘管 | 1、名称：天井式室内机 2、型号、规格：36-NJ 3、参数：制冷量：3.6kw 制热量：4.0kw 功率：0.08kw 4、安装形式：吊顶安装 5、含冷媒管、减震装置及配套附件和保温 6、每台室内机设置控制器一只,独立控制室内机运行,全部空调设置集中控制器,与主机厂配套 |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格、型号：1200*220 |  | 个 | 8 |  |
| 12 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格、型号：1200*250 |  | 个 | 8 |  |
| 13 | 设备支架制作安装 | 1、名称：空调设备支架制作、安装 2、材质、规格：详见设计图纸 |  | kg | 3215 |  |
| 14 | 手工除锈 | 1、名称：空调设备支架除锈 2、满足设计及规范要求 |  | kg | 3215 |  |
| 15 | 金属结构刷油 | 1、名称：空调设备支架刷油 2、要求：详见设计图纸 |  | kg | 3215 |  |
| 16 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN80 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 10 |  |
| 17 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN50 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 82.69 |  |
| 18 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN40 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 626.02 |  |
| 19 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN32 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 119.59 |  |
| 20 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质：PVC 4、规格、压力等级：DN25 5、连接形式：热熔连接 |  | m | 676.8 |  |
| 21 | 管道绝热 | 1、名称：冷凝水管道保温 2、绝热材料：难燃 B1级闭泡橡塑 3、绝热厚度：13mm 4、管道外径：DN80以内 |  | m3 | 2.04 |  |
| 22 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：型钢 2、管架形式：一般管道支架 |  | kg | 563.6 |  |
| 23 | 手工除锈 | 1、名称：管道支架除锈 2、满足设计及规范要求 |  | kg | 563.6 |  |
| 24 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架刷油 2、要求：详见设计图纸 |  | kg | 563.6 |  |
| 25 | 套管制作与安装 | 1、名称：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计及规范要求 |  | 个 | 12 |  |
| 五、空调系统调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风工程检测、调试 | 1、名称：空调系统调试 2、范围：东、西教学楼所有空调 3、要求：满足设计图纸及规范要求 |  | 系统 | 1 |  |
| 六、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑检查井 | 1、名称：电缆井 2、做法：详见图集《电力电缆井设计与安装》P120页、P123页 3、室外手孔井须与室外给排水管井错开位置 4、井盖材质：铸铁 |  | 座 | 5 |  |
| 2 | 水平定向钻进敷设管道（回拖布管） | 1、名称：拉管 2、材质及规格：PE150 3、管道检验及试验要求：满足设计及规范要求 |  | 10m | 146 |  |
| 3 | 设备基础 | 1、名称：空调室外机混凝土基础 2、范围：东、西教学楼所有室外机基础 3、混凝土强度等级：C20 4、满足规范及设计要求 |  | m3 | 12.73 |  |
| 4 | 打洞（孔） | 1、名称：开孔洞 2、范围：东、西教学楼内所有线缆穿墙与楼板所需开的孔洞 3、垃圾及面层清理恢复满足业主要求 4、投标供应商自行勘察现场，中标后不予调整 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 破除及恢复 | 1、名称：破除及恢复 2、范围：东、西教学楼内所有需要拆除及恢复的吊顶和楼面破除及恢复 3、恢复要求：满足规范及业主要求 4、投标供应商自行勘察现场，中标后不予调整 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 空调室外机钢丝网保护 | 1、名称：空调室外机钢丝网保护 2、范围：东、西教学楼内所有空调室外机钢丝网保护 3、要求：满足规范及业主要求 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 西教学楼高静压风管机包封 | 1、名称：西教学楼高静压风管机包封 2、包封要求：轻钢龙骨支架，石膏板面层，外刷乳胶漆 3、要求：满足规范及业主要求 4、投标供应商自行勘察现场，中标后不予调整 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 抗震支吊架制作、安装 | 1、名称：抗震支吊架制作、安装 2、范围：东、西教学楼所有空调抗震支架制作、安装 3、≥DN65的空调水管或重力超过1.8KN的其它设备,截面面积≥0.38m2或直径大于0.7m的空调风管应设置抗震支吊架,应由具有资质的专业公司二次深化设计、施工。 4、当两个侧向抗震支吊架间距大于设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架，抗震支吊架的斜撑与吊架的距离不得大于0.1m 5、当抗震支吊架吊杆长细比大于100或当斜撑杆件长细比大于200时,应采取加固措施 |  | 项 | 1 |  |

备注：

1、投标文件中必须明确所投的空调的品牌及具体型号，并提供相关产品彩页，否则可能导致投标无效。

2、投标供应商应认真踏勘现场，未踏勘或踏勘不祥造成的投标报价不准等失误的由投标供应商自行负责。中标后不得以任何理由增加价格。中标供应商进场施工时，须服从总包单位（装饰装修单位）的管理，并与总包单位签订安全文明施工协议；

3、投标供应商须根据货物需求清单报价，如货物需求清单与图纸存在不一致之处，以图纸为准，中标后总价不予调整；开标前，投标供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人提供的货物需求清单，发现清单存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在答疑期内向采购人提出答疑或修正请求（须按招标文件规定的答疑形式提出）；

4、投标供应商所采用的全部材料/构配件等，须符合国家标准；

5、中标供应商须提供技术培训方案，明确培训的时间、人员配备及提供的培训材料，培训费用须包含在投标报价中。

二、其他说明事项

1、所有完成本工程所需之费用和材料及室外机组的维护/防盗等全部内容均须包含在投标总价中，结算时工程量及总价不因量差和漏项的任何原因而做调整。

2、本项目低压柜进线安装及老配电柜拆除须考虑在报价内。

3、水电接引：由空调中标供应商从采购人指定供电、供水点接引并挂装水表及电表，空调中标供应商根据实际用量支付相应费用给采购人。

4、产品调试/验收：

4.1投标供应商的投标报价中应为设备到本工地现场的完整价格，包含原材料、标准件、配套件、外协件及加工成产品整个过程中的一切费用，并包括随设备供应易损件、备品备件、专用工具和应提供的图纸资料等价格在内；货物运至最终目的地的包装、运输、保险、保管和伴随货物交运装卸的所有费用；派有经验的技术人员到现场进行安装、调试验收、保修（包括但不限于人工费、维护保养所需的材料、零部件、易损件、备品备件、专用工具等费用；所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商所报的投标总价中。

4.2空调安装完成并试运行合格后，按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定对其进行验收。

5、空调中标供应商进场施工时，须对总包单位已施工完成的工序等做好成品保护措施；中标供应商在施工前，须及时和总包单位进行协商施工细节；施工过程中，不得以任何理由改动总包单位已完工序的造型、位置等，如与现有吊顶出现“打架”现象，中标供应商须进行避让或加固处理，所需费用由中标供应商承担。

6、完工工期：接到采购人（监理单位）通知后50个日历天内完成施工、调试等全部工作。因中标供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，中标供应商须支付给采购人合同价款万分之一的违约金；工程延期28天以上的，每天按合同价款万分之五向采购人支付违约金；延期竣工56天以上的，采购人有权解除合同，并追究连带损失。因中标供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金最高限额为合同价款的4%；

7、故障保修期：免费质保期内须2小时内到场进行维修。

8、管道出墙施工安全管理：相关管道出墙后的防水、管道保温、与外墙相适应的管道包管装饰等均由中标供应商负责；同时外墙施工人员安全工作由中标供应商负责。

9、设备到场后，须先验货后安装。未经监理单位、采购人验货确认，不得进行实体安装。

10、中标供应商应满足分层集中控制或所有楼层集中控制，且均按采购人指定位置安装。

11、中标供应商需对室外电缆井施工后周边绿化恢复。位置现场确定。

12、中标供应商需对所有安装导致的原建筑部分的毁损均需原样恢复。

三、其他要求

1、本项目报投标总价，报价为完成本项目所有内容的一切费用。

2、中标供应商中标价款中包含空调设计费用5万元。在采购人第一次支付货款时，由中标供应商支付给采购人指定的设计人。