采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

8、下列采购需求中：标注▲的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

9、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

一、货物需求

| 序号 | 项目名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调水系统 |  |  |  |
| 1 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、冷凝水管 2、安装部位（室内外）:室内 3、输送介质:冷凝水 4、材质:UPVC管 5、型号、规格:De32 6、连接方式:粘接 7、保温:采用难燃 B1级闭泡橡塑保温，常温下λ≤0.034W/m·K，容重 60kg/m，保温厚度：13mm，最小热阻 0.400(m k/W). 8、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、管道、管件安装 2、灌水试验 | m | 611.900 |
| 2 | 塑料管（UPVC、PVC、PP-C等） | 1、冷凝水管 2、安装部位（室内外）:室内 3、输送介质:冷凝水 4、材质:UPVC管 5、型号、规格:De50 6、连接方式:粘接 7、保温:采用难燃 B1级闭泡橡塑保温，常温下λ≤0.034W/m·K，容重 60kg/m，保温厚度：13mm，最小热阻 0.400(m k/W). 8、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、管道、管件安装 2、灌水试验 | m | 233.200 |
| 3 | 管道支架制作安装 | 1、形式:管道支吊架 2、除锈、刷油 3、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、制作、安装 2、除锈、刷油 | kg | 322.600 |
|  | 空调及通风风管工程 |  |  |  |
| 4 | 碳钢通风管道制作安装 | 1、材质:镀锌钢板 2、形状:矩形风管 3、规格:周长4000以下 4、板材厚度:1.0 5、风管附件、支架设计要求:相关规范 6、风管保温:风管保温采用难燃 B1级闭泡橡塑保温，其导热系数:常温下.λ<0.034W/m K, 容重：60Kg/m.风管保温厚度: 厚25mm，风管最小热阻 1.150(m k/W). 7、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装 2、弯头导流叶片制作安装 3、过跨风管落地支架制作安装 4、风管检查孔制作 | m2 | 1060.300 |
| 5 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） | 1、名称:矩形散流器（4出风面，带风阀） 2、规格:300*300 3、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、风口制作、安装 2、除锈、刷油 | 个 | 192.000 |
| 6 | ▲VRV空调室外机 PAC-W-44 | 1、名称:VRV空调室外机 PAC-W-44 2、参数:功率:34.2kw，制冷量:123.5kw 制热量:137.5kw 3、含冷媒管及保温附配件 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、安装 2、软管接口制作、安装 3、设备支架制作、安装 4、支架刷油 | 台 | 4.000 |
| 7 | ▲VRV空调室外机 PAC-W-50 | 1、名称:VRV空调室外机 PAC-W-50 2、参数:功率:37.1kw，制冷量:141kw 制热量:155kw 3、含冷媒管及保温附配件 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、安装 2、软管接口制作、安装 3、设备支架制作、安装 4、支架刷油 | 台 | 2.000 |
| 8 | ▲VRV空调室外机 PAC-W-54 | 1、名称:VRV空调室外机 PAC-W-54 2、参数:功率:41.1kw，制冷量:151kw 制热量:169kw 3、含冷媒管及保温附配件 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、安装 2、软管接口制作、安装 3、设备支架制作、安装 4、支架刷油 | 台 | 1.000 |
| 9 | ▲VRV空调室外机 PAC-W-58 | 1、名称:VRV空调室外机 PAC-W-58 2、参数:功率:44.7kw，制冷量:163kw 制热量:181kw 3、含冷媒管及保温附配件 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、安装 2、软管接口制作、安装 3、设备支架制作、安装 4、支架刷油 | 台 | 2.000 |
| 10 | ▲VRV空调室外机 PAC-W-62 | 1、名称:VRV空调室外机 PAC-W-62 2、参数:功率:48.4kw，制冷量:175kw 制热量:195kw 3、含冷媒管及保温附配件 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、安装 2、软管接口制作、安装 3、设备支架制作、安装 4、支架刷油 | 台 | 1.000 |
| 11 | ▲中静压风管机PAC-6.3 | 1、名称:中静压风管机PAC-6.3 2、参数:功率:0.1kw，制冷量:6.3kw，静压:80Pa 3、含冷媒管及保温附配件 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、安装 2、软管接口制作、安装 3、设备支架制作、安装 4、支架刷油 | 台 | 16.000 |
| 12 | ▲中静压风管机PAC-10.0 | 1、名称:中静压风管机PAC-10.0 2、参数:功率:0.16kw，制冷量:10kw，静压:100Pa 3、含冷媒管及保温附配件 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、安装 2、软管接口制作、安装 3、设备支架制作、安装 4、支架刷油 | 台 | 88.000 |
| 13 | ▲中静压风管机PAC-14.0a | 1、名称:中静压风管机PAC-14.0a 2、参数:功率:0.265kw，制冷量:14kw，静压:150Pa 3、含冷媒管及保温附配件 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、安装 2、软管接口制作、安装 3、设备支架制作、安装 4、支架刷油 | 台 | 32.000 |
| 14 | 通风等工程检测、调试 | 1、含系统整体调试（联动试车） 2、具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、管道漏光试验 2、漏风试验 3、通风管道风量测定 4、风压测定 5、温度测定 6、各系统风口、阀门调整 7、风机系统检测试验 | 系统 | 1.000 |
|  | 空调配电工程 |  |  |  |
| 15 | 进线电缆保护管 | 1、名称:进线电缆保护管 2、材质:钢质 3、规格:SC150 4、配置形式及部位:砖混凝土结构暗配或明配 5、进线电缆保护管、投标供应商自行勘察现场、合理报价、成交后不予调整 6、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、刨沟槽 2、电线管路敷设 3、防腐油漆 4、接地 | m | 360.000 |
| 16 | 进线电缆保护管 | 1、名称:进线电缆保护管 2、材质:钢质 3、规格:SC50 4、配置形式及部位:砖混凝土结构暗配或明配 5、进线电缆保护管、投标供应商自行勘察现场、合理报价、成交后不予调整 6、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、刨沟槽 2、电线管路敷设 3、防腐油漆 4、接地 | m | 120.000 |
| 17 | 电气配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:钢质 3、规格:SC150 4、配置形式及部位:砖混凝土结构暗配或明配 5、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、刨沟槽 2、电线管路敷设 3、防腐油漆 4、接地 | m | 21.300 |
| 18 | 电气配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:钢质 3、规格:SC50 4、配置形式及部位:砖混凝土结构暗配或明配 5、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、刨沟槽 2、电线管路敷设 3、防腐油漆 4、接地 | m | 468.600 |
| 19 | 电气配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:钢质 3、规格:SC32 4、配置形式及部位:砖混凝土结构暗配或明配 5、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、刨沟槽 2、电线管路敷设 3、防腐油漆 4、接地 | m | 34.100 |
| 20 | 电气配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:塑料 3、规格:PVC20 4、配置形式及部位:砖混凝土结构暗配 5、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 作内容：1、刨沟槽 2、电线管路敷设 3、接线盒、开关盒 | m | 4512.800 |
| 21 | 电气配线 | 1、配线形式:管内穿线 2、导线型号、材质、规格:ZRBV-2.5 3、敷设部位或线制:砖混凝土结构 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、配线 2、管内穿线 | m | 5122.600 |
| 22 | ▲进线电缆 | 1、型号:YJV22-4*185 2、敷设方式:穿管及桥架敷设 3、穿挡土墙预埋套管（过路须拉管） 4、进线电缆、投标供应商自行勘察现场、合理报价、成交后不予调整 5、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、电缆头制作、安装 2、过路保护管敷设 3、防火堵洞 4、电缆防护 | m | 240.000 |
| 23 | ▲进线电缆 | 1、型号:YJV22-4*120 2、敷设方式:穿管及桥架敷设 3、穿挡土墙预埋套管（过路须拉管） 4、进线电缆、投标供应商自行勘察现场、合理报价、中标后不予调整 5、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、电缆头制作、安装 2、过路保护管敷设 3、防火堵洞 4、电缆防护 | m | 120.000 |
| 24 | ▲进线电缆 | 1、型号:YJV22-4*16 2、敷设方式:穿管及桥架敷设 3、穿挡土墙预埋套管（过路须拉管） 4、进线电缆、投标供应商自行勘察现场、合理报价、成交后不予调整 5、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、电缆头制作、安装 2、过路保护管敷设 3、防火堵洞 4、电缆防护 | m | 120.000 |
| 25 | ▲电力电缆 | 1、型号:ZRYJV-3*25+1*16 2、敷设方式:穿管及桥架敷设 3、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、电缆头制作、安装 2、过路保护管敷设 3、防火堵洞 4、电缆防护 | m | 461.800 |
| 26 | ▲电力电缆 | 1、型号:ZRYJV-5*6.0 2、敷设方式:穿管及桥架敷设 3、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、电缆头制作、安装 2、过路保护管敷设 3、防火堵洞 4、电缆防护 | m | 34.100 |
| 27 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AP1=136.8kW 2、型号、规格及配置:XL箱 3、安装方式:距地1.4m明装 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、箱体安装 2、焊压接线端子 3、元器件安装 | 台 | 1.000 |
| 28 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AP2=137.8kW 2、型号、规格及配置:XL箱 3、安装方式:距地1.4m明装 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、箱体安装 2、焊压接线端子 3、元器件安装 | 台 | 1.000 |
| 29 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AP3=115.3kW 2、型号、规格及配置:XL箱 3、安装方式:距地1.4m明装 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、箱体安装 2、焊压接线端子 3、元器件安装 | 台 | 1.000 |
| 30 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AM1=30.0kW 2、型号、规格及配置:XL箱 3、安装方式:距地1.4m明装 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、箱体安装 2、焊压接线端子 3、元器件安装 | 台 | 1.000 |
| 31 | 配电箱 | 1、名称:配电箱AL1~3/10.0kW 2、型号、规格及配置:PZ30箱 3、安装方式:距地1.8m明装 4、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、箱体安装 2、焊压接线端子 3、元器件安装 | 台 | 3.000 |
| 32 | 低压开关柜 | 1、名称、型号:低压开关柜 2、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、柜安装 2、基础槽钢制作、安装 3、端子板安装 4、焊、压接线端子 5、盘柜配线 6、屏边安装 | 台 | 1.000 |
| 33 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统检测调试 2、电压等级（KV）:1KV以下 3、其他:具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：系统调试 | 系统 | 1.000 |
|  | 抗震支架工程 |  |  |  |
| 34 | 抗震支架制作安装 | 1、含本标段内的给排水、消防、暖通、电气等所有专业抗震支架 2、施工满足现行国家标准GB50981-2014，满足验收要求 3、投标供应商自行勘察现场，自行考虑，综合报价，中标后不予调整 4、具体详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 工作内容：1、制作、安装 2、除锈、刷油 | 项 | 1.000 |
| 35 | 集中控制系统 | 1、满足分层集中控制或所有楼层集中控制，且均按采购人指定位置安装。 | 项 | 1 |
| 36 | 安装导致恢复项目 | - 支架安装后墙面的恢复（含油漆面层）； - 吊顶拆除后的恢复（满足原状要求）； - 过墙管洞的修补及面漆或粘贴块料的恢复； - 吊杆等外露铁件的油漆满足安装部位色泽的要求。 - 屋面室外主机与油烟排风机之间用0.5mm厚彩钢瓦分隔（骨架自行考虑），高度不低于3米。 | 项 | 1 |

备注：

1、投标文件中必须明确所投的空调的品牌及具体型号，并提供相关产品彩页，否则可能导致投标无效。

2、投标供应商应认真踏勘现场，未踏勘或踏勘不祥造成的投标报价不准等失误的由投标供应商自行负责。中标后不得以任何理由增加价格。中标供应商进场施工时，须服从总包单位（装饰装修单位）的管理，并与总包单位签订安全文明施工协议（协议附后）；

3、投标供应商须根据货物需求清单报价，如货物需求清单与图纸存在不一致之处，以图纸为准，中标后总价不予调整；开标前，投标供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人提供的货物需求清单，发现清单存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在答疑期内向采购人提出答疑或修正请求（须按招标文件规定的答疑形式提出）；

4、投标供应商所采用的全部材料/构配件等，须符合国家标准；

5、投标供应商须提供技术培训方案，明确培训的时间、人员配备及提供的培训材料，培训费用须包含在投标报价中。投标文件中未提供技术培训方案的可能导致投标无效。

二、其他说明事项

1、所有完成本工程所需之费用和材料及室外机组的维护/防盗等全部内容均须包含在投标总价中，结算时工程量及总价不因量差和漏项的任何原因而做调整。

2、本项目低压柜进线安装及老配电柜拆除须考虑在报价内。

3、水电接引：由空调中标供应商从采购人指定供电、供水点接引并挂装水表及电表，空调中标供应商根据实际用量支付相应费用给采购人。

4、产品调试/验收：

4.1投标供应商的投标报价中应为设备到本工地现场的完整价格，包含原材料、标准件、配套件、外协件及加工成产品整个过程中的一切费用，并包括随设备供应易损件、备品备件、专用工具和应提供的图纸资料等价格在内；货物运至最终目的地的包装、运输、保险、保管和伴随货物交运装卸的所有费用；派有经验的技术人员到现场进行安装、调试验收、保修（包括但不限于人工费、维护保养所需的材料、零部件、易损件、备品备件、专用工具等费用；所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商所报的投标总价中。

4.2空调安装完成并试运行合格后，按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定对其进行验收。

5、空调中标供应商进场施工时，须对总包单位已施工完成的工序等做好成品保护措施；中标供应商在施工前，须及时和总包单位进行协商施工细节；施工过程中，不得以任何理由改动总包单位已完工序的造型、位置等，如与现有吊顶出现“打架”现象，中标供应商须进行避让或加固处理，所需费用由中标供应商承担。

6、完工工期：接到采购人（监理单位）通知后50个日历天内完成施工、调试等全部工作。因中标供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，中标供应商须支付给采购人合同价款万分之一的违约金；工程延期28天以上的，每天按合同价款万分之五向采购人支付违约金；延期竣工56天以上的，采购人有权解除合同，并追究连带损失。因中标供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金最高限额为合同价款的4%；

7、故障保修期：免费质保期内须2小时内到场进行维修。

8、管道出墙施工安全管理：相关管道出墙后的防水、管道保温、与外墙相适应的管道包管装饰等均由中标供应商负责；同时外墙施工人员安全工作由中标供应商负责。

9、设备到场后，须先验货后安装。未经监理单位、采购人验货确认，不得进行实体安装。

三、报价要求

本项目报投标总价，报价为完成本项目所有内容的一切费用。